Zamawiający:

Gmina Kuźnia Raciborska

47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4

tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Numer ogłoszenia:	 Ogłoszenie nr 775275-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Nazwa zadania:	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.”

Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

poddziałanie: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs z podziałem na zadania:

Zadanie 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej                                              przy ul. Słowackiego 18

Zadanie 2.        Termomodernizacja budynku ZGKM w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 6

Zadanie 3.       Termomodernizacja budynku Gminnego  w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15

Zadanie 4.        Termomodernizacja budynku OSP  w Turzu  przy ul. Raciborskiej 68

Zadanie 5 .       Termomodernizacja budynku WOK  w Turzu  przy ul. Raciborskiej 42

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający - Gmina Kuźnia Raciborska przekazuje        treść zapytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami, bez ujawniania źródła zapytania.

Zapytanie 1 zawarte w e-mailu z dnia 01.02.2021 r.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska." Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej poddziałanie: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs z podziałem na zadania: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 18: Zadanie 2. Termomodernizacja budynku ZGKM w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 6 Zadanie 3. Termomodernizacja budynku Gminnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15 Zadanie 4. Termomodernizacja budynku OSP w Turzu przy ul. Raciborskiej 68 Zadanie 5 . Termomodernizacja budynku WOK w Turzu przy ul. Raciborskiej 42"

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w w/w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania oraz doprecyzowanie wskazanych nieścisłości:

1. Wykonawca po dokonaniu precyzyjnej analizy rynku jednoznacznie stwierdza, iż parametry techniczne modułu fotowoltaicznego jednoznacznie wskazują na wyłącznie jednego producenta. Nadto, Zamawiający określił parametry falownika oraz optymalizatora w taki sposób, że spełnia je tylko jeden producent. Powyższa praktyka Zamawiającego doprowadza do silnego ograniczenia grona potencjalnych wykonawców, oraz nieuzasadnionego wzrostu kosztów bez rzetelnych przesłanek merytorycznych, a to z kolei może prowadzić do podejrzenia naruszenia zasady uczciwej konkurencji, będącej jedną z naczelnych zasad Zamówień Publicznych.

Dotyczy to zwłaszcza:

- wymiarów modułu fotowoltaicznego, w szczególności ramy tj. 40 mm, która nie jest standardem rynkowym. Standardowa grubość ramy to 35 mm. Dodatkowo sztuczne ograniczenie wymiarów modułów preferuje wyłącznie moduły o względnie małej mocy i wykonane w mało wydajnej / przestarzałej technologi (60 ogniw), eliminując nowoczesne moduły wykonane w technologii half-cut charakteryzujące się większą mocą tj. ok 370 Wp. Należy podkreślić, iż technologia half-cut zapewnia również zdecydowanie większe uzyski mocy,

- tolerancji mocy „0/+4,99 Wp", gdzie standardem rynkowym jest „0/+5 Wp" względnie „0/+3 Wp",

- dopuszczenia modułów fotowoltaicznych, które posiadają badania wraz z konstrukcją nośną – Oferent pragnie podkreślić, iż moduły oraz konstrukcje nośne są certyfikowane niezależnie. Żaden znany producent modułów nie testuje modułów wraz z konstrukcją, choćby z uwagi na dynamiczną zmianę oferty. Oferent pomimo posiadanej szerokiej wiedzy dotyczącej materiałów i urządzeń stosowanych dla instalacji fotowoltaicznych nie jest w stanie określić potencjalnego producenta i prosi o wskazanie producenta w/w systemów spełniających podane wymagania. Dodatkowo wymagane parametry w zakresie parcia wiatru oraz obciążenia śniegiem min. 8 kPa/m2, oraz w zakresie ssania wiatru min. 5,4 kPa/m2 jednoznacznie wskazują na moduł jednego producenta. Należy podkreślić, że te wartości nie maja uzasadnienia w obecnych warunkach klimatycznych (względnie małe opady śniegu) oraz strefy wiatrowej,

- wymogu produkcji modułów nie więcej niż 6 miesięcy przed dostawą modułów, który ewidentnie promuje tylko jedną firmę i nie ma uzasadnienia, ponieważ przyjętą praktyką jest okres 12 miesięczny.

Wobec powyższego wnosimy o:

- dopuszczenie modułów fotowoltaicznych o wymiarach do 1775 x 1050 x 35 mm

- dopuszczenie modułów fotowoltaicznych z tolerancją mocy 0/+5 Wp

- dopuszczenie modułów fotowoltaicznych z odpornością na nacisk: 5400 Pa oraz ssanie wiatru: 2400 Pa

- wykreślenie kryterium dopuszczenia modułów fotowoltaicznych, które posiadają badania wraz z konstrukcją nośną

- wykreślenie wymagań dotyczących parametrów elektrycznych z zachowaniem minimalnej mocy

- dopuszczenie modułów wyprodukowanych 12 miesięcy przed dostawą modułów

Odpowiedź:

Dotyczy: Zadania 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 18 oraz Zadania 2. Termomodernizacja budynku ZGKM w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 6

Ad. Tiret 1

Wymiary paneli były przyjęte jako orientacyjne do opracowania projektu.

Każdy producent posiada panele o innych wymiarach.  Dopuszcza się panele o innych wymiarach z granicy (1600-1800mm)x(1000-1100mm)x(30-40mm)

Ad. Tiret 2

Dopuszcza się moduły fotowoltaiczne z tolerancją mocy 0/+5Wp

Ad. Tiret 3

Dopuszcza się montaż modułów fotowoltaicznych z odpornością na nacisk: 5400Pa oraz ssanie wiatru: 2400Pa

Ad. Tiret 4

Zapis ten ulega wykreśleniu. Należy dostarczyć oddzielny certyfikat na panele i konstrukcję nośną.

Ad. Tiret 5

Dopuszcza się panele o różnej mocy, lecz należy zwrócić uwagę czy będzie możliwość zabudowy ich na dachu. Ponadto cała instalacja fotowoltaiczna nie może być mniejsza od przyjętej 9,9kWp oraz nie może przekraczać wartości 10kWp z uwagi na rozliczenie z Zakładem energetycznym, który umożliwia bezpłatny odbiór 80% energii wpuszczonej do sieci dla instalacji o mocy do 10 kW.

Ad. Tiret 6

Dopuszcza się do użytku moduły fotowoltaiczne wyprodukowane 12 miesięcy przed dostawą.

Ponadto informuje się, że projekt został uzgodniony przez rzeczoznawcę do spraw p.poż i w razie istotnych zmian od zatwierdzonego projektu to na wykonawcy będzie spoczywał obowiązek ponownego uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą do spraw p.poż

Zapytanie nr 2 z dnia 01.02.2021 r.

W związku z postępowaniem przetargowym nr IB.271.12.2020 pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.”, prowadzonym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, zwracamy się z poniższym pytaniem/wnioskiem i prosimy o udzielenie odpowiedzi w trybie pilnym:

- W dokumentacji przetargowej opublikowanej przez Zamawiającą (Zał. nr 8.1 do SIWZ Przedmiar (2)) w Przedmiarze dla „Budowy instalacji fotowoltaicznej(...) ul. Słowackiego 18, 47-420 Kuźnia Raciborska”, w części „Ogólna charakterystyka obiektu” zauważyliśmy nieścisłości, które powodują, że nie mamy pewności czy reszta dokumentacji przetargowej wykonana została prawidłowo:

Ponadto, czy przedmiotem opracowania oraz postępowania jest montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,9 kWp czy też, jak w w/w charakterystyce obiektu „(...)Projekt obejmuje montaż: -instalacji fotowoltaicznej mocy 20,16 kWp”?

- Identyczna sytuacja dotyczy Przedmiaru „Budowy instalacji fotowoltaicznej(...) ul. Słowackiego 6, 47-420 Kuźnia Raciborska”.

- W związku z pkt 1 i 2, wnosimy o opublikowanie właściwych dokumentów Przedmiarów oraz znaczne przesunięcie terminu składania ofert, co jest konieczne dla opracowania miarodajnej oferty.

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający prostuje omyłkę pisarską w ogólnej charakterystyce obiektu w przedmiarze  robót                     i wyjaśnia ,że:

- przedmiar dotyczy budynku zlokalizowanego w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego 18,

- moc instalacji fotowoltaicznej  wynosi: 9,9 kWp.

Ad. 2. Zamawiający prostuje omyłkę pisarską w ogólnej charakterystyce obiektu w przedmiarze robót                          i wyjaśnia ,że:

- przedmiar dotyczy budynku zlokalizowanego w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego 6,

- moc instalacji fotowoltaicznej  wynosi: 9,9 kWp.

Ad. 3

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.02.2021 r. do godziny 12.00.

Zapytanie nr 3 zawarte w e-mailu z dnia 02.02.2021r.

w związku z ogłoszonym przetargiem pn.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 W KUŹNI RACIBORSKIEJ PRZY UL. SŁOWACKIEGO 18”, w załączonych przedmiarach są powtórzone dwie pozycje. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, które pozycje przedmiarów należy wycenić?

1. Przedmiar pt.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 W KUŹNI RACIBORSKIEJ PRZY UL. SŁOWACKIEGO 18 - TOM II - INSTALACJE SANITARNE zawiera dwie pozycje:

1.2.17 - Kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny 60 kW kpl. - 1 kpl.

1.2.18 - Dostawa i montaż systemu odprowadzenia spalin fi 100/160 mm

Płyta dachowa z kołnierzem fi 160 - 1szt

Rura dwuścienna 1000 fi 110/160 - 10szt

Rura dwuścienna 500 fi 110/160 - 2szt

Kolano 90 dwuścienne z podstawką fi 110/160 - 1szt

Osłona fi 160 - 1szt

Obejma dystansowa fi 160 - 5szt

Ustnik dwuścienny fi 110/160 - 1szt

Adapter/trójnik z deklem fi 110/160 - 1szt

kpl.

1 kpl. 1.00

2. Przedmiar pt.: „Wewnętrzna instalacja gazu w Przedszkolu przy ul. Słowackiego18, 47-420 Kuźnia Raciborska”

poz. 6 - Kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy 54 kW z wymiennikiem ciepła ze stali nierdzewnej, podgrzew.c.w.u.,zawór bezpieczeństwa - 1 kpl.

poz. 7 - System odprowadzenia spalin fi 80/125

Adapter trójnik dwuścienny 80/125

Rura dwuścienna 80/125 - 12 m

Osłona okrągła

Kolano 93° z podstawą

Obejma dystansowa

Ustnik

kpl. 1

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany jest wycenić w ofercie pozycję 6 i 7 Przedmiaru pt.: „Wewnętrzna instalacja gazu w Przedszkolu przy ul. Słowackiego18, 47-420 Kuźnia Raciborska” obejmujące:

poz. 6 - Kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy 54 kW z wymiennikiem ciepła ze stali nierdzewnej, podgrzew.  c.w.u., zawór bezpieczeństwa - 1 kpl.

poz. 7 - System odprowadzenia spalin fi 80/125

Adapter trójnik dwuścienny 80/125

Rura dwuścienna 80/125 - 12 m

Osłona okrągła

Kolano 93° z podstawą

Obejma dystansowa

Ustnik

kpl. 1

Zamawiający informuje jednocześnie, że w ofercie nie należy wyceniać pozycji 1.2.17 oraz 1.2.18 ujętych w Przedmiarze pt.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 W KUŹNI RACIBORSKIEJ PRZY UL. SŁOWACKIEGO 18 - TOM II - INSTALACJE SANITARNE.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia                    08.02.2021 r. do godziny 12.00. Zmianie ulega również termin wnoszenia wadium do dnia 08.02.2021 r.                            do godziny 12.00.

Oferty zostaną otwarte w dniu 08.02.2021r. o godzinie 12.30 w siedzibie Zamawiającego, Sala Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego – w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego 4.

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.02.2021 r.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

/-/ Paweł Macha

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

……………………..…………………………………….

Zatwierdził Kierownik Zamawiającego

Kuźnia Raciborska, dnia 02.02.2021r.